**РОСТЕХНАДЗОР**

**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**

**ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

с. Тамбовка «17» февраля 2017 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

14 ч. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**Дальневосточным управлением Ростехнадзора муниципального автономного учреждения Тамбовский районный Дом культуры**

**№ А-Р-А72-12-О3А-09-15**

По адресу: 676950, Амурская область, с.Тамбовка, ул.Ленинская, дом 87. офис 8.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора от 23 января 2017 г. № Р-А72-12

|  |
| --- |
| (вид документа с указанием реквизитов(номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) |

Была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального автономного учреждения Тамбовский районный Дом культуры

|  |
| --- |
| (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование , в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) |

Дата и время проведения проверки:

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. с \_\_мин. до \_\_\_час.\_\_\_мин. Продолжительность

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. с \_\_мин. до \_\_\_час.\_\_\_мин. Продолжительность

|  |
| --- |
| (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) |

Общая продолжительность проверки: 10 (десять) рабочих дней.

Акт составлен: Дальневосточным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а)

И. о. руководителя − заместитель директора МАУ Тамбовский РДК

Кудряш В.А. 26.01.2017 г. 11 ч. 00 мин.

И. о. руководителя − заместитель директора МАУ Тамбовский РДК

Кудряш В.А. 06.02.2017 г. 09 ч. 00 мин.

|  |
| --- |
| (фамилии, имена, отчества(в случае, если имеется), подпись, дата, время) |

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения и проверки: не требуется

|  |
| --- |
| (заполняется в случае проведения субъекта малого или среднего предпринимательства) |

Лицо (а) проводившие проверку:

Стрельцов Владимир Владимирович − государственный инспектор отдела энергетического надзора по Амурской области;

Палкина Кристина Александровна− государственный инспектор отдела энергетического надзора по Амурской области;

|  |
| --- |
| (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества(в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) |

При проведении проверки присутствовали: Цуканов Сергей Александрович− ведущий инженер Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Тамбовского района».

|  |
| --- |
| (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) |

В ходе проведения проверки установлено:

**1. Общая характеристика учреждения.**

1.1 Основные сведения об учреждении.

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры Тамбовский районный Дом культуры

(МАУ Тамбовский РДК).

ОГРН 1022801197803, ИНН 2827005827.

Юридический адрес: 676950, Амурская область,

**С.** Тамбовка, ул. Ленинская, дом 87. офис 8.

Место фактического осуществления им деятельности: 676950,

Амурская область, с. Тамбовка, ул. Ленинская,дом 87. офис 8.

Адреса мест нахождения объектов: Амурская область,

с. Тамбовка, с. Новоалександровка, с. Лиманное, с. Придорожное,

с. Козьмодемьяновка, с. Липовка, с. Чуевка, с. Лазаревка, с. Косицино,

с. Жариково, с. Свободка, с. Раздольное, с.Рощино, с. Гильчин, с.Резуновка,

с.Муравьевка, с. Корфово, с. Красное, с. Духовское, с. Николаевка, с.Лермонтовка, с. Садовое, с. Лозовое, с. Толстовка, с. Орлецк.

*И. о. руководителя* − *заместитель директора МАУ Тамбовский РДК*

*Кудряш Виталий Александрович, 89098102007.*

*И.о. руководителя* — *заместитель директора МАУ Тамбовский РДК Кудряш Виталий Александрович назначен на должность в соответствии*

*с приказом директора МА У Тамбовский РДК от 11 августа 2016 г. № 46/2. Приёмная, тел. (8416 38) 22212;*

*Электронная почта:* [*rdk.tambovka@mail.ru*](mailto:rdk.tambovka@mail.ru)

Средняя численность работающих: 68 человек, относится к малым предприятиям.

(до 15 — микропредприятие, 15-100 - малое предприятие, 101-250 — среднее предприятие, свыше 250 - крупное)

В соответствии с разделом 2 Соглашения «О передаче отдельных полномочий по обслуживанию учреждений культуры» от 01 января 2013 года, заключённого между Муниципальным бюджетным учреждением культуры Тамбовский районный Дом культуры и Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Тамбовского района» (МАУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Тамбовского района»), функции по составлению и исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности переданы в МАУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Тамбовского района». Согласно, приказа «О приёме работника на работу» от 04 февраля 2015 г. № 13 на должность ведущего инженера МАУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Тамбовского района» принят Цуканов Сергей Александрович. В соответствии с пунктом 1 Дополнительного соглашения от 01 ноября 2015 г. к трудовому Договору от 04 февраля 2015 г. на Цуканова С.А. возложены обязанности: «по обслуживанию всех учреждений культуры подведомственных Отделу культуры администрации Тамбовского района Амурской области»; «по надзору контролю за состоянием и эксплуатацией оборудования, за соблюдением установленных требований действующих норм, правил и стандартов».

1.2. Основной вид деятельности.

МАУ Тамбовский РДК занимается культурно - досуговой деятельностью.

И.о. руководителя - заместитель директора МАУ Тамбовский РДК Кудряш Виталий Александрович не проходил аттестацию в области энергетической безопасности (Г 1.1Г 2.1.).

**2. Общая часть.**

На основании выданного распоряжения были проведены мероприятия по контролю и надзору за соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 26 марта 2033 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» в МАУ Тамбовский РДК, за соблюдением обязательных требований правил, относящихся к энергетике, к теплоснабжению, выявление и пресечение нарушений требований правил в области энергетики, в области теплоснабжения.

2.1.1. Схема электроснабжения.

Категории надежности электроснабжения 111 (третья)- определена договором на энергоснабжение № БЭООЭ0001998 (на момент проверки дата договора не определена), заключённого с ФОАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт». Какие-либо другие технические документы, (технические условия на подключение, проектная документация), подтверждающие категорийность объектов, в МАУ Тамбовский РДК отсутствуют.

Электроснабжение предприятия осуществляется по сетям Тамбовского РЭС СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» от ПС-110/35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ № 8 через ТП 01-08 (с. Тамбовка); от ПС-35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ №12 через ТП 14-01 (с. Привольное); от ПС-35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ №12 через ТП 03-07 (с. Придорожное); от ПС-35/10-Лозовое по фидеру 10 кВ № 3 через ТП 3-04 (с. Толстовка); от ПС-110/35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ № 6 через ТП 1-11(с. Лермонтовка); от ПС-35/10-Муравьёвка по фидеру 10 кВ № 4 через ТП 06-06 (с. Муравьёвка); от ПС-35/10-Куропатино по фидеру 10 кВ № 5 через ТП 21-08 (с. Красное);

от ПС-35/10-Муравьевка по фидеру 10 кВ № 10 через ТП 20-01 (с. Корфово); от ПС-35/10-Озёрная по фидеру 10 кВ Л № 1 через ТП 35-01 (с. Липовка); от ПС-35/ 10-Степпая по фидеру 10 кВ № 1 через ТП 36-03 (с. Чуевка); от ПC-110/35/10-Раздольная по фидеру 10 кВ № 11 через ТП 05-10 (с. Раздольное); от ПС-35 10-Муравьевка по фидеру 10 кВ № 1 через ТП 09-05 (с. Гильчин); от ПС-35/10-Дим по фидеру 10 кВ № 18 через ТП 40-01 (с. Лиманное); от ПС-35/10-Дим по фидеру 10 кВ № 21 через ТП 04-04(с. Новоалександровка); от ПС-35/10-Николаевка по фидеру 10 кВ № 11 через ТП 08-03 (с. Николаевка); от ПС-35/ 10-Куропатино по фидеру 10 кВ № 9 через ТП 07-03 (с. Куропатино); от ПС-35/10-Куропатино по фидеру 10 кВ № 1 через ТП 19-03 (с. Духовское); от ПС-1 10/35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ № 4 через ТП 34-02 с. Орлецк; от ПС-35/10-Садовое по фидеру 10 кВ № 5 через ТП 10-02 (с. Садовое); от ПС-35/10-Лозовое по фидеру 10 кВ № 2 через ТП 32-05 (с. Лозовое); от ПС-110/35/ 10-Раздолыюе по фидеру 10 кВ № 13 через ТП 13-14 (с. Жариковое); от ПС-110/35/10- Тамбовка по фидеру 10 кВ № 18 через ТП 15-04 (с. Свободка); от ПС-110/35/10-Раздольное по фидеру 10 кВ № 17 через ТП 16-01 (с. Рощино); от ПС-35/10-Степная по фидеру 10 кВ № 7 через ТП 02-03 (с. Козьмодемьяновка); от ПС-110/35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ № 18 через ТП 12-10 (с. Косицыно); от ПС-35/10-Муравьёвка по фидеру 10 кВ № 1 через ТП 18-01 (с. Резуновка).

В соответствии с актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей заключёнными с Тамбовским РЭС ОАО «ДРСК» от 01 мая 2012 г; 11 сентября 2014 г; 01 декабря 2015 г; 24 сентября 2015 г; 01 августа 2016 г; 27 сентября 2016 г; граница эксплуатационной и балансовой принадлежности установлена *«на изоляторах опор в сторону потребителя; на контактных соединениях опор в сторону потребителя »*

2.1.2. Характеристика электрохозяйства

|  |  |
| --- | --- |
| Установленная мощность токоприемников | 342 кВт |

|  |  |
| --- | --- |
| Присоединенная мощность | 0 кВА |
| Мощность компенсирующих устройств | 0 кВАр |
| Годовое потребление электроэнергии (активное) | 3 173,1 тыс. кВ 1 хч |
| Годовое потребление электроэнергии (реактивное) | Учет не ведется |
| Категория электроприемников | III (третья) |

2.1.3. Приборы учета.

Приборы учёта потребляемой электрической энергии установлены в вводных щитах учёта 0,4 кВ на объектам. Электростчикиустановлены на границе балансовой принадлежности.

Тип средств учета - СА 4У И672 М; ЦЭ6803ВМ; Меркурий 230 AR; Меркурий 230АМ.

1. Организация эксплуатации электроустановок.
2. Обслуживание электроустановок, наличие подготовленного персонала.

В нарушение пункта 1.2.3 и пункта 1.2.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы Минюстом России 22 января 2003 г, № 4145 далее - ПТЭЭП), ответственный за электрохозяйство не назначен. В нарушение пункта 1.2.1 ПТЭЭП подготовленный электротехнический персонал, необходимый для обслуживания электроустановок отсутствует.

Договор на обслуживание электроустановок, со специализированной организацией, не заключён.

1. Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электроустановок.

Техническое обслуживание и ремонт электроустановок производится по мере выхода их из строя, график планово-предупредительных ремонтов отсутствует, нарушен пункт 1.6.3 ПТЭЭП.

1. Профилактические испытания электрооборудования.

Сроки проведения очередных профилактических испытаний электроустановок не соблюдаются, нарушен пункт 1.2.2 ПТЭЭП.

2.2.4. Эксплуатация.

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним ответственный работник из числа электротехнического персонала (имеющего группу III) не назначен. Журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним, отсутствует, нарушен пункт 3.5.10 ПТЭЭП.

Эксплуатация электроустановок имеет отступления от действующих нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в сфере безопасности электрических установок и сетей.

2.3. Соблюдение техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

1. Проверка знаний у персонала организации.

Производственный не электротехнический персонал, выполняющий работы при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, на I группу по электробезопасности не проинструктирован. Журнал инструктажей установленной формы отсутствует. Утверждённый перечень должностей и профессий, подлежащих аттестации на первую группу по электробезопасности отсутствует, нарушен пункт 1.4.1 ПТЭЭП.

1. Средства первой помощи.

Средства первой помощи имеются и обновляются по мере истечения срока давности, межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи в наличии.

1. Наличие запирающих устройств.

Двери распределительных устройств, электрощитовых не заперты на замки: Тамбовский районный дом культуры; филиал с. Новоалександровка; филиал с. Привольное; филиал с. Жариково; филиал с. Косицино; филиал с. Лазаревка, нарушен пункт 2.2.4 ПТЭЭП.

2.3.4. Наличие знаков, предупреждающих об опасности поражения электрическим током.

Отсутствуют знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током, которые должны быть нанесены на внешнюю сторону РУ 0,4 кВ, электрощитовых: Тамбовский районный дом культуры, филиал с. Новоалександровка, филиал с. Привольное, филиал с. Придорожное, филиал с. Свободка, филиал с. Жариково, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, филиал с. Лазаревка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Чуевка, филиал с. Раздольное, филиал с. Гильчин, филиал с. Муравьёвка, нарушен пункт 2.2.20 ПТЭЭП.

2.3.5 Наличие маркировок и надписей.

На дверях распределительных устройств отсутствуют надписи указывающие их наименование и диспетчерский номер (например: ЩУ-1. РЩ-II. ЩО-IV): Тамбовский районный дом культуры, филиал с. Новоалександровка, филиал с. Привольное, филиал с. Жариково, филиал с. Лермонтовка, филиал с. Садовое, филиал с. Лозовое, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, филиал с. Лазаревка, филиал с. Чуевка, филиал с. Гильчин, филиал с. Муравьёвка, филиал с. Красное, нарушен пункт 2.2.20 ПТЭЭП.

В щитах освещения, возле автоматических выключателей отсутствуют надписи с указанием наименования электроприёмников, соответственно через них получающих питание, Тамбовский районный дом культуры, филиал с. Привольное, филиал с. Придорожное, филиал с. Свободка, филиал с. Лазаревка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Муравьёвка, филиал с. Красное,нарушен пункт 2.12.5 ПТЭЭП.

Соблюдение техники безопасности при эксплуатации электроустановок имеет отступления от действующих нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в сфере безопасности электрических установок и сетей.

2.4. Техническое состояние электроустановок.

На момент проверки были установлены следующие нарушения действующих правил:

1. В светильниках отсутствуют защитные плафоны, там, где они должны быть (предусмотренные заводом изготовителем): Тамбовский дом культуры, филиал с. Николаевка, филиал с. Садовое, филиал с. Липовка, филиал с. Лазаревка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Муравьёвка, нарушен пункт 2.12.7 ПТЭЭП;
2. Двери электрощитовых открываются во внутрь, двери выполнена из сгораемого материала: филиал с. Свободка, филиал с. Жариково, филиал с. Садовое, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, нарушен пункт 7.1.29 ПУЭ;
3. Возле рукояток рубильников РУ 0,4 кВ отсутствуют надписи указывающие положение ножей рубильника («включено»; «отключено»): филиал с. Новоалександровка, филиал с. Свободка, филиал с. Жариково, филиал с. Косицино, филиал с. Лозовое, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Чуевка, филиал с. Гильчин, филиал с. Муравьёвка, филиал с. Красное, нарушен пункт 2.2.15 ПТЭЭП;
4. Жилы вводных кабелей не опрессованы: филиал с.Новоалександровка, филиал с. Жариково, филиал с. Лозовое, нарушен пункт 2.1.22 ПУЭ;
5. Металлические части РУ-0,4 кВ подверглись воздействию коррозии: Тамбовский дом культуры, филиал с. Свободка, филиал с. Косицино, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, нарушен пункт 4.1.6 ПУЭ;
6. В рубильниках вводных устройств отсутствуют рукоятки: филиал с. Придорожное, филиал с. Свободка, филиал с. Лозовое, нарушен пункт 2.2.40 ПТЭЭП;
7. Провода, находящиеся в пределах сцены проложены не в металлических трубах: Тамбовский дом культуры; филиал с. Садовое; филиал с. Козьмодемьяновка; филиал с. Толстовка, нарушен пункт 7.2.53 ПУЭ;
8. Филиал с. Привольное: ввод в здание выполнен через окно, не через специализированный проём, внутри здания провод не закреплён, нарушен пункт 2.1.79 ПУЭ;
9. Филиал с. Свободка: в спортзале металлоконструкции по которым проложены провода сети освещения не имеют зашиты при косвенном прикосновении (нет соединения с системой уравнивания потенциалов, посредством нулевого защитного проводника), нарушен пункт 1.7.76 ПУЭ; в спортзале соединение проводов, находящихся на металлоконструкциях, выполнено без соединительных и ответвительных коробок, нарушен пункт 2.1.26 ПУЭ;
10. Филиал с. Жариково: соединение проводов светильника на входе в здание выполнено без соединительной коробки, нарушен пункт 2.1.26 ПУЭ; в электрощитовой, в щите освещения отсутствует защитное ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением. Токоведущие части, находящиеся под напряжением доступны для случайных прикосновений, нарушен пункт 1.7.49 ПУЭ;
11. Филиал с. Николаевка: на сцене лампа ДРЛ постановочного освещения не имеет предохранительной сетки, исключающей выпадение осколков стекла, в случае разрыва лампы, нарушен пункт 7.2.27 ПУЭ;
12. Филиал с. Красное: в щите освещения отсутствует защитное ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением. Токоведущие части, находящиеся под напряжением доступны для случайных прикосновений, нарушен пункт 1.7.49 ПУЭ;
13. Филиал с.Толстовка: провода сети электроосвещения не имеют прочного крепления к поверхностям стен, нарушен пункт 2.1.4.ПУЭ; вводной кабель (внутри здания) не закреплен на стене, нарушен пункт 2.1.4.ПУЭ; выход кабеля из элекрощитовой выполнен не через специализированный проем, нарушен пункт 2.1.79 ПУЭ; распределительные коробки, выключатели не закреплены, нарушен пункт 2.1.4 ПУЭ; в фойе провода сети электроосвещения проложены на высоте ниже 2 м от уровни пола, нарушен пункт 2.1.52 ПУЭ.

Техническое состояние электроустановок имеет отступление от действующих нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования и сфере безопасности электрических станций и сетей.

**3. Проверка соблюдения требований правил относящихся к теплоэнергетике.**

МАУ «Тамбовский районный Дом культуры» является потребителем тепловой энергии. Тепловую энергию потребляет на основании договоров, действующих с 01.01.2017 по 30.06.2017 с муниципальным унитарным предприятием «Тамбовские коммунальные системы», обществом с ограниченной ответственностью «Сервис», обществом с ограниченной ответственностью «Раздольненское», обществом с ограниченной ответственностью «Садовский теплосервис-1». Общая тепловая нагрузка за прошлый год составила 4768 кал/год.

Эксплуатация тепловых энергоустановок предприятия осуществляется с нарушением требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В штате предприятия отсутствует теплотехнический персонал. Договор на обслуживание тепловых установок со специализированной организацией не заключен.

Не назначено лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок предприятия, нарушены требования

п. 2.2.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее- ПТЭТЭУ).

Имеется договор на техническое обслуживание инженерных систем здания (филиал ДК с. Козьмодемьяновка) с ИП Кулишов А.Г. (удостоверение ответственного не представлено).

Технические паспорта тепловых энергоустановок, тепловых сетей и акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления представлены не в полном объеме, чем нарушены требования и. 2.8.1. ПТЭТЭУ;

схемы (чертежи) не вывешиваются на видном месте в помещении данной тепловой энергоустановки или на рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую сеть, нарушены требования и. 2.8.3. ПТЭТЭУ;

не организован постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых энергоустановок (осмотры, технические освидетельствования), нарушены требования и. 2.6.1. ПТЭТЭУ;

в тепловых пунктах на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях нарушена тепловая изоляция, а на некоторых филиалах (с. Придорожненское, с. Косицино, с. Садовое,) отсутствует полностью - нарушены требования и. 9.1.39. ПТЭТЭУ;

отсутствуют инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки - нарушены требования и. 2.8.4. ПТЭТЭУ;

отсутствует оперативный журнал - нарушены требования и. 9.1.55. ПТЭТЭУ.

**4. Выводы.**

На основании проведенного обследования можно сделать вывод:

Эксплуатация электроустановок, тепловых энергоустановок имеет отступления от действующих нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в сфере безопасности электрических установок и сетей, тепловых энергоустановок и сетей.

Соблюдение техники безопасности при эксплуатации электроустановок имеет отступления от действующих нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в сфере безопасности электрических установок и сетей, тепловых энергоустановок и сетей.

Техническое состояние электроустановок имеет отступление от действующих нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в сфере безопасности электрических станций и сетей, тепловых энергоустановок и сетей.

Установленные в ходе мероприятия по контролю (надзору) нарушения в МАУ Тамбовский РДК, требований «Правил устройства электроустановок», утверждённых приказом Минэнерго России 8.07.2002 № 204, (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145 (ПТЭЭП) «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых приказом Минэнерго России 24.03.2003 № 115 (ПТЭТЭУ) указывают на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьёй 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. «Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов переработки».

Установленные в ходе мероприятия по контролю (надзору) нарушения в МАУ Тамбовский РДК требований ПТЭЭП и ПУЭ, (пункты предписания 1, 2, 3, 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24) допущены юридическим лицом, Муниципальным автономным учреждением Тамбовский РДК.

Установленные в ходе мероприятия по контролю (надзору) нарушения в МАУ Тамбовский РДК требований ПТЭТЭУ (пункты предписания 25; 26;

27, 28, 29, 30, 31) допущены юридическим лицом, Муниципальным

автономным учреждением Тамбовский РДК.

Юридическое лицо, МАУ Тамбовский РДК имея возможность для

соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена

административная ответственность, не приняло все зависящие от неё мере по

их соблюдению, в результате чего были допущены нарушения ПТЭЭП, ПУЭ ПТЭТЭУ.

За нарушение правил устройства электроустановок, правил эксплуатации электроустановок потребителей, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок на юридическое лицо, МАУ Тамбовский РДК, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ.

На основании проведенного обследования муниципального автономного учреждения Тамбовский районный Дом культуры, Положения о Федеральной Службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и выявленных нарушений действующих нормативно-технических документов было составлено предписание от 17 февраля 2017 г. **№ П-Р-А72-12-03А-09-15.**

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) е указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа, лица, допустившие нарушения** | **Статья, пункт нормативного правового акта и нормативно­технического документа, требования которого нарушены** | **Лицо, допустившее нарушение** |
| 1. | руководитель, МАУ Тамбовский РДК **не аттестован** в области | п. 18, п. 20 Положения об организации работы | юридическое  лицо |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | энергетической безопасности (Г 1.1., Г 2.1.). | по подготовке и  аттестации  специалистов  организаций,  поднадзорных  федеральной службе по  экологическому,  технологическому и  атомному надзору  (РД 03-19-2007) Приказ  ФСЭТАН  от 29 февраля 2007 года N37  «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (с изменениями на 5 июля 2007 года) |  |
| 2. | распорядительным документом не назначен ответственный за электрохозяйство, с группой по электробезопасности не ниже IV (четыре). | пункт 1.2.3 и пункт  1.2.7 ПТЭЭП | юридическое  лицо |
| 3. | обслуживание электроустановок не обеспечено необходимым по количеству квалифицированным электротехническим персоналом, договор на обслуживание со специализированной организацией не заключён. | пункт 1.2.1 ПТЭЭП | юридическое  лицо |
| 4. | техническое обслуживание и ремонт электроустановок производится по мере выхода их из строя, график планово­предупредительных ремонтов, отсутствует. | пункт 1.6.3 ПТЭЭП | юридическое  лицо |
| 5. | сроки проведения очередных профилактических испытаний электроустановок нарушены. | пункт 1.2.2 ПТЭЭП | юридическое лицо |
| 6. | для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного  оборудования к ним, распоряжением руководителя организации ответственный работник из числа электротехнического персонала  с группой по  электробезопасности не ниже  III не назначен, журнал инвентарного учёта переносных  и передвижных электроприёмников, вспомогательного  оборудования к ним  отсутствует. | пункт 3.5.10 ПТЭЭП | юридическое  лицо |
| 7. | производственный не электротехнический персонал, выполняющий работы при  которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, на I  группу по электробезопасности  не проинструктирован. Журнал инструктажей установленной формы отсутствует.  Утверждённый перечень должностей и профессий, подлежащих аттестации на  первую группу по электробезопасности  отсутствует. | пункт 1.1.4 ПЭЭТ | юридическое  лицо |
| 8. | двери распределительных устройств, электрощитовых не заперты на замки: Тамбовский районный дом культуры; филиал с. Новоалександровка; филиал с. Привольное; филиал | пункт 2.2.4 ПТЭЭП | юридическое  лицо |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Жариково; филиал с. Косицино; филиал с. Лазаревка. |  |  |
| 9. | отсутствуют знаки, предупреждающие об  опасности поражения электрическим током, которые должны быть нанесены на внешнюю сторону РУ 0,4 кВ, электрощитовых: Тамбовский районный дом культуры,  филиал с. Новоалександровка, филиал с. Привольное, филиал  с. Придорожное, филиал с. Свободка, филиал с. Жариково, филиал с. Толстовка, филиал  с. Липовка, филиал с.  Лазаревка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал  с. Чуевка, филиал с.  Раздольное, филиал с. Гильчин, филиал с. Муравьёвка. | пункт 2.2.20 ПТЭЭП | юридическое  лицо |
| 10 | на дверях распределительных устройств отсутствуют надписи указывающие их наименование и диспетчерский номер  (например: ЩУ-1. РЩ-П. ЩО-  IV): Тамбовский районный дом культуры, филиал  с. Новоалександровка, филиал  с. Привольное, филиал  с. Жариково, филиал с. Лермонтовка, филиал  с. Садовое, филиал с. Лозовое, филиал с. Толстовка, филиал  с. Липовка, филиал  с. Лазаревка, филиал с. Чуевка, филиал с. Гильчин, филиал  с. Муравьёвка, филиал  с. Красное. | пункт 2.2.20 ПТЭЭП | юридическое  лицо |
| 11 | в щитах освещения, возле автоматических выключателей отсутствуют надписи с  указанием наименования электроприёмников, соответственно через них | пункт 2.12.5 ПТЭЭП | юридическое  лицо |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | получающих питание,  Тамбовский районный дом культуры, филиал с.  Привольное, филиал с. Придорожное, филиал с.  Свободна, филиал с. Лазаревка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Муравьёвка, филиал  с. Красное. |  |  |
| 12 | в светильниках отсутствуют защитные плафоны, там, где  они должны быть (предусмотренные заводом изготовителем): Тамбовский  дом культуры, филиал  с. Николаевка, филиал  с. Садовое, филиал с. Липовка, филиал с. Лазаревна, филиал  с. Козьмодемьяновка, филиал  с. Муравьёвка. | пункт 2.12.7 ПТЭЭП | юридическое  лицо |
| 13 | двери электрощитовых  открываются во внутрь, двери выполнена из сгораемого материала: филиал с. Свободна, филиал с. Жариково, филиал  с. Садовое, филиал  с. Толстовка, филиал  с. Липовка. | пункт 7.1.29 ПУЭ | юридическое  лицо |
| 14 | возле рукояток рубильников РУ 0,4 кВ отсутствуют надписи указывающие положение ножей рубильника («включено»; «отключено»): филиал  с. Новоалександровка, филиал  с. Свободна, филиал  с. Жариково, филиал  с. Косицино, филиал с. Лозовое, филиал с. Толстовка, филиал  с. Липовка, филиал  с. Козьмодемьяновка, филиал  с. Чуевка, филиал с. Гильчин, филиал с. Муравьёвка, филиал  с. Красное. | пункт 2.2.15 ПТЭЭП | юридическое  лицо |
| 15 | жилы вводных кабелей не опрессованы: филиал | пункт 2.1.22 ПУЭ | юридическое  лицо |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Новоалександровка, филиал  с. Жариково, филиал  с. Лозовое. |  |  |
| 16 | металлические части РУ-0,4 кВ подверглись воздействию  коррозии: Тамбовский дом культуры, филиал с. Свободка, филиал с. Косицино, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка. | пункт 4.1.6 ПУЭ | юридическое  лицо |
| 17 | в рубильниках вводных  устройств отсутствуют  рукоятки: филиал с.  Придорожное, филиал с.  Свободка, филиал с. Лозовое. | пункт 2.2.40 ПТЭЭП | юридическое  лицо |
| 18 | провода, находящиеся в  пределах сцены проложены не в металлических трубах: Тамбовский дом культуры;  филиал с. Садовое; филиал  с. Козьмодемьяновка; филиал  с. Толстовка. | пункт 7.2.53 ПУЭ | юридическое  лицо |
| 19 | филиал с. Привольное: ввод в здание выполнен через окно, не через специализированный  проём, внутри здания провод не закреплён. | пункт 2.1.79 ПУЭ | юридическое  лицо |
| 20 | филиал с. Свободка: в  спортзале металлоконструкции  по которым проложены  провода сети освещения не  имеют защиты при косвенном прикосновении (нет соединения  с системой уравнивания потенциалов, посредством нулевого защитного  проводника); в спортзале соединение проводов, находящихся на металлоконструкциях,  выполнено без соединительных и ответвительных коробок. | пункт 1.7.76 ПУЭ  пункт 2.1.26 ПУЭ | юридическое  лицо |
| 21 | филиал с. Жариково:  соединение проводов  светильника на входе в здание выполнено без соединительной | пункт 2.1.26 ПУЭ пункт 1.7.49 ПУЭ | юридическое  лицо |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коробки; в электрощитовой, в щите освещения отсутствует защитное ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением. Токоведущие части,  находящиеся под напряжением доступны для случайных прикосновений. |  |  |
| 22 | филиал с. Николаевка: на сцене лампа ДРЛ постановочного освещения не имеет предохранительной сетки, исключающей выпадение осколков стекла, в случае разрыва лампы. | пункт 7.2.27 ПУЭ | юридическое  лицо |
| 23 | филиал с. Красное: в щите освещения отсутствует  защитное ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением. Токоведущие части,  находящиеся под напряжением доступны для случайных прикосновений. | пункт 1.7.49 ПУЭ | юридическое  лицо |
| 24 | филиал с. Толстовка: провода сети электроосвещения не имеют прочного крепления к поверхностям стен; вводной кабель (внутри здания) не закреплён на стене; выход  кабеля из электрощитовой выполнен не через специализированный проём; распределительные коробки, выключатели не закреплены; в фойе провода сети электроосвещения проложены  на высоте ниже 2 м от уровня пола. | пункт 2.1.4 ПУЭ  пункт 2.1.79 ПУЭ  пункт 2.1.52 ПУЭ | юридическое лицо |
| 25 | не назначено лицо  ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок предприятия | пункт 2.2.3. ПТЭТЭУ | юридическое  лицо |
| 26 | Технические паспорта  тепловых энергоустановок, тепловых сетей и акты испытаний технологических трубопроводов, систем  горячего водоснабжения, отопления представлены не в полном объеме | пункт 2.8.1. ПТЭТЭУ | юридическое  лицо |
| 27 | схемы (чертежи) не вывешиваются на видном месте  в помещении данной тепловой энергоустановки или на  рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую  сеть | пункт 2.8.3. ПТЭТЭУ | юридическое  лицо |
| 28 | не организован постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых энергоустановок (осмотры, технические освидетельствования) | пункт 2.6.1. ПТЭТЭУ | юридическое  лицо |
| 29 | в тепловых пунктах на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых; соединениях нарушена  тепловая изоляция, а на некоторых филиалах (с. Придорожненское, с. Косицино, с. Садовое,) отсутствует полностью | пункт 9.1.39. ПТЭТЭУ | юридическое  лицо |
| 30 | отсутствуют инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки | пункт 2.8.4. ПТЭТЭУ | юридическое  лицо |
| 31 | отсутствует оперативный журнал | пункт 9.1.55. ПТЭТЭУ | юридическое  лицо |

**выявлены несоответствия сведений, содержащихся** **в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** не выявлено.

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):** не выявлено.

**нарушений не выявлено:**